Audyt energetyczny budynku biurowego

przy ul. Jagiellońskiej 80

w Warszawie

| Zamawiający: | Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa |
| --- | --- |
| Wykonawca: | Kancelaria Audytorska ul. Rodzinna 4 05-200 Nowe Lipiny |
| Opracowali: | inż. Katarzyna Lonc mgr inż. Agnieszka Orłowska mgr inż. Paweł Filaber |
| Data wykonania: | 29.12.2017r. |

# Strona tytułowa audytu energetycznego budynku

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  |  | Budynek użyteczności publicznej |  |  | 1.2 Rok budowy |  |  | 1971 |
| 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) |  |  | Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa |  |  | 1.4 Adres budynku | ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa woj. mazowieckie |  |  |
| 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kancelaria Audytorska REGON: 140756850, adres rejestracyjny: ul. Rodzinna 4, 05-200 Nowe Lipiny; siedziba firmy: ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Paweł Filaber, 75032106415, ul. Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin tel. +48 506 073 950, email: kontakt@kancelariaaudytorska.pl www.kancelariaaudytorska.pl UPR. Nr 703/CE-WSEiZ, audytor energetyczny nr ZAE 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego: |  |  |  |  |
| 2. | inż. Katarzyna Lonc |  |  |  | Obliczenia OZC, opracowanie wyników |  |  |  |  |
| 5. Miejscowość: |  | Wołomin |  | Data wykonania opracowania: |  |  |  | 29.12.2017r |  |
| Spis treści: 1 Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1 2 Karta audytu energetycznego budynku1) 2 3 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 11 4 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku oraz ocena stanu technicznego 12 5 Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego 12 6 Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 12 7 Charakterystyka finansowa wariantu 6 12 8 Załączniki do audytu 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Karta audytu energetycznego budynku1)

| 1. Dane ogólne |  |  |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku |  |  |  | Szkieletowa na ramach żelbetowych | Szkieletowa na ramach żelbetowych |  |
| 2. | Liczba kondygnacji |  |  |  | 4 naziemne+1 podziemna | 4 naziemne+1 podziemna |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] |  |  |  | 13 303,00 | 13 303,00 |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] |  |  |  | 4 527,22 | 4 527,22 |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m2] |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] |  |  |  | 4 378,55 | 4 378,55 |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych |  |  |  | - | - |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek |  |  |  | 438 | 438 |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  | węzeł cieplny | węzeł cieplny |  |
| 10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku |  |  |  | Instalacja tradycyjna stalowa rurowa, częściowo grzejniki żeliwne lub płytowe bez lub z zaworami termostatycznymi | Instalacja tradycyjna stalowa rurowa, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi |  |
| 11. | Współczynnik kształtu A/V [1/m] |  |  |  | 0,31 | 0,31 |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek |  |  |  | - | - |  |
| 2. Współczynniki przenikania ciepła W/(m2K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dach poddasza niemodernizowany |  |  | 3,352 | 3,352 |  |
| 2. |  | Dach poddasza modernizowany |  |  | 3,769 | 3,769 |  |
| 3. |  | Drzwi zewnętrzne |  |  | 2,600 | 1,300 |  |
| 4. |  | Luksfery |  |  | 4,545 | 1,100 |  |
| 5. |  | Okna poddasza |  |  | 2,700 | 2,700 |  |
| 6. |  | Okna drewniane |  |  | 2,500 | 1,100 |  |
| 7. |  | Okna zewnętrzne PCV |  |  | 2,000 | 1,100 |  |
| 8. |  | Okna zewnętrzne stalowe |  |  | 2,700 | 1,100 |  |
| 9. |  | Podłoga na gruncie |  |  | 0,578 | 0,578 |  |
| 10. |  | Podłoga w piwnicy |  |  | 0,798 | 0,798 |  |
| 11. |  | Strop pod nieogrzewanym poddaszem |  |  | 3,148 | 0,147 |  |
| 12. |  | Strop zewnętrzny |  |  | 1,281 | 0,146 |  |
| 13. |  | Stropodach niemodernizowany |  |  | 1,566 | 0,140 |  |
| 14. |  | Stropodach modernizowany |  |  | 0,350 | 0,146 |  |
| 15. |  | Ściana zewnętrzna osłonowa |  |  | 1,220 | 0,192 |  |
| 16. |  | Ściana zewnętrzna poddasza |  |  | 2,059 | 2,059 |  |
| 17. |  | Ściana zewnętrzna przy gruncie |  |  | 1,214 | 1,214 |  |
| 18. |  | Ściana zewnętrzna poddasza-pas podokieny |  |  | 5,870 | 5,870 |  |
| 19. |  | Ściana zewnętrzna - pas podokienny |  |  | 1,065 | 0,168 |  |
| 3. Sprawności składowe systemu ogrzewania i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania |  |  |  | 0,91 | 0,98 |  |
| 2. | Sprawność przesyłania |  |  |  | 0,96 | 0,96 |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |  | 0,77 | 0,99 |  |
| 4. | Sprawność akumulacji |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 4. Sprawności składowe systemu przygotowania cieplej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania |  |  |  | 0,97 | 0,97 |  |
| 2. | Sprawność przesyłania |  |  |  | 0,60 | 0,80 |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 4. | Sprawność akumulacji |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 5. Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna, inna) |  |  |  | grawitacyjna | grawitacyjna |  |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza |  |  |  | Okna/ kratki | Okna/ kratki |  |
| 3. | Strumień powietrza zewnętrznego[m3/h] |  |  |  | 11 388 | 8 760 |  |
| 4. | Liczba wymian powietrza [1/h] |  |  |  | 0,86 | 0,66 |  |
| 6. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kW] |  |  |  | 466,44 | 277,41 |  |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] |  |  |  | 8,92 | 8,92 |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  |  |  | 2 600,87 | 1 125,41 |  |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  |  |  | 3 744,89 | 1 208,31 |  |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] |  |  |  | 126,85 | 95,14 |  |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  |  |  | - | - |  |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  |  |  | - | - |  |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] |  |  |  | 165 | 71 |  |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] |  |  |  | 238 | 77 |  |
| 10.2) | Udział odnawialnych źródeł energii [%] |  |  |  | - | - |  |
| 7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku3) [zł/GJ] |  |  |  | 43,70 | 43,70 |  |
| 2. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc4) [zł/(MW m-c)] |  |  |  | 7934,21 | 7934,21 |  |
| 3. | Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej3) [zł/m3 ] |  |  |  | 11,43 | 8,95 |  |
| 4. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc4) [zł/(MW m-c)] |  |  |  | - | - |  |
| 5. | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)] |  |  |  | 3,97 | 1,52 |  |
| 6. | Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Inne [zł] - Opłata za 1GJ na ogrzewanie [zł] |  |  |  | 43,70 | 43,70 |  |
| 8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana kwota kredytu [zł] |  |  | 0,00 | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] |  |  | 66,3% |
| Planowane koszty całkowite [zł]5) |  |  | 2 769 262,50 | Premia termomodernizacyjna [zł] |  |  | n/d |
| Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  |  | 130 225,41 |  |  |  |  |

1) Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla

każdej części budynku.

2) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł

energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu

przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

5) koszty nie uwzględniają wykonania instalacji fotowoltaicznej.

*) 		Strumień powietrza wentylacyjnego policzony w załączniku nr 1.

**)		Zużycie CWU wyliczono w załączniku nr 2. Wartość zapotrzebowania na ciepło na podgrzanie wody wykorzystano jedynie do obliczenia procentowej oszczędności zużycia ciepła na cele co i cwu w poszczególnych wariantach termomodernizacyjnych.

# Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

## Cel pracy

Podstawowym celem jest optymalizacja zakresu inwestycji termomodernizacji budynku. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- ocenę stanu istniejącego budynku pod kątem izolacyjności cieplnej przegród,

- ocenę stanu istniejących wewnętrznych instalacji ogrzewczych wraz ze źródłem ciepła,

- propozycję rozwiązań termomodernizacyjnych pozwalających na zmniejszenie zużycia ciepła w rozpatrywanym budynku,

- procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Realizacja powyższych przedsięwzięć ma prowadzić do zmniejszenia kosztów ogrzewania i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

## Dokumentacja projektowa

- Inwentaryzacja ogólnobudowlana budynku.

- Inwentaryzacja audytorska wykonana na potrzeby opracowania.

## Inne dokumenty:

- aktualne ceny nośnika energii,

- dane dostarczone przez inwestora dotyczące źródła ciepła, instalacji , itp.

- wizja lokalna,

- obowiązujące normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz.1200 z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.151)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (publ. tekstu jednolitego Dz.U.2016 poz.290, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2016 poz.961).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz.1422).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462, z późn. zmianami opublikowanymi 
w Dz.U.2013 poz.762 i Dz.U.2015 poz.1554), w szczególności  par. 11 ust 2 pkt 10 i pkt 12.

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  (publ. t.j. Dz.U. 2014 poz.712, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U.2016 poz.615)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376)

- PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".

- PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania".

- PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne".

- PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

- PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.

- Przepisy prawa dotyczące współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych  obowiązujące w latach wznoszenia, zatwierdzenia projektu budowy lub modernizacji budynku.

## Wizja lokalna

Grudzień 2017r.

## Zadeklarowany maksymalny udział własny na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wysokość kredytu możliwego do zaciągnięcia

Inwestycja powinna być zrealizowana ze środków własnych.

## Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Ocieplenie stropodachu

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Ocieplenie stropu zewnętrznego (pod i nad parterem)

- Wymiana okien

- Wymiana drzwi zewnętrznych

- Likwidacja luksferów w elewacji zewnętrznej

- Należy obniżyć koszty ogrzewania budynku

- Należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia produkcji ciepła dla budynku

- Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. U. Nr.223, poz.1459

# Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku oraz ocena stanu technicznego

## Rysunki i zdjęcia budynku – załącznik nr 3

## Konstrukcja budynku

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Został on oddany do użytkowania w 1971 roku. Budynek wykonany w technologii szkieletowej na ramach żelbetowych. Stropy  międzykondygnacyjny jest płyt systemu Acermana. Stropodach  z płyt prefabrykowanych, żelbetowych. Nadbudówka na dachu (nieogrzewane)  wykonane w konstrukcji żelbetowej. Podłużne ściany kondygnacji naziemnych wykonane jako osłonowe w konstrukcji stalowej. Ocieplenie podokienników stanowi suprema. Ściany szczytowe murowane z gazobeton. .

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród nieprzezroczystych są znacznie wyższe od obecnie obowiązujących. W opracowaniu bierze się pod uwagę ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu zewnętrznego.

## Stolarka okienna i drzwiowa

Współczynniki przenikania ciepła dla okien i drzwi zewnętrznych są wyższe od obecnie obowiązujących, dlatego zasadność ich wymiany zostanie przeanalizowana w audycie.

## Wentylacja

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka przez rozszczelnienie drzwi i okien.

Wentylacja w budynku działa prawidłowo i jest okresowo sprawdzana przez kominiarzy.

## Źródło ciepła

Źródłem ciepła w budynku jest miejska sieć ciepłownicza. W pomieszczeniu piwnicy zlokalizowany jest dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy, który został wymaga modernizacji.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania jest pompowa dwururowa, zamknięta z rozdziałem dolnym. W systemie występują nowe grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi.

Istniejącą instalację można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionymi w tabeli:

| Lp. | Opis | Ozn. | Wartości współczynników sprawności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawność wytwarzania ciepła | g | 0,91 |
| 2 | Sprawność regulacji i wykorzystania | e | 0,77 |
| 3 | Sprawność przesyłu ciepła | d | 0,96 |
| 4 | Sprawność akumulacji ciepła | s | 1,00 |
| 5 | Sprawność całkowita systemu g∙d∙e∙s = |  | 0,69 |
| 6 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | wt | 1,00 |
| 7 | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | wd | 1,00 |

## Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa przygotowywana w dwufunkcyjnym węźle ciepłowniczym.

Istniejącą instalację można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionymi w tabeli:

| Lp. | Opis | Ozn. | Wartości współczynników sprawności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawność wytwarzania ciepła | ηg | 0,97 |
| 2 | Sprawność przesyłu ciepłej wody | ηd | 0,60 |
| 3 | Sprawność akumulacji | ηe | 1,00 |
| 4 | Sprawność sezonowa wykorzystania | ηs | 1,00 |
| 5 | Sprawność całkowita systemu ηg∙ηd∙ηe∙ηs = | η | 0,58 |

## Pozostałe instalacje

Budynek wyposażony jest ponadto w instalacje elektryczne, zimnej wody i kanalizacji, gazowa.

## Zapotrzebowanie na moc i ciepło na potrzeby c.o.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia” i rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 8 listopada 2008r. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.9Pro, przyjmując wieloletnie dane klimatyczne podane na stronie Ministerstwa infrastruktury (załącznik 4). Strumień powietrza wentylacyjnego został określony na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000 (załącznik 1).

Moc zamówioną obliczono na podstawie normy PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. Do obliczeń przyjęto strumień powietrza wentylacyjnego proponowany w normie PN-EN 12831. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.9Pro, przyjmując wieloletnie dane klimatyczne dotyczące: średnich miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur (załącznik 4).

Dodatkowo wykorzystano następujące normy i rozporządzenia:

- PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.”

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej”.

## Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zużycia energii na ciepło

Tabela przedstawiająca obliczeniową moc systemu grzewczego dla całego budynku.

| Obliczeniowa moc systemu grzewczego | MW | 0,4793 |
| --- | --- | --- |
| Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby co | GJ/rok | 2 593,52 |
| Ogólna sprawność systemu | % | 69,45 |
| Obniżenie nocne | % | 100,00 |
| Obniżenie tygodniowe | % | 100,00 |
| Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu | GJ/rok | 3 734,31 |

## Roczny koszt ogrzewania

Ceny ogrzewania budynku wg stawek lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzania audytu.

| Oz* | zł/GJ | 43,70 |
| --- | --- | --- |
| Om** | zł/MW/mc | 7 934,21 |
| Ab | zł/mc | 0,00 |
| Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | MW | 0,48 |
| Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu | GJ/rok | 3 734,31 |
| Roczna opłata zmienna | zł/rok | 163 196,25 |
| Roczna opłata stała | zł/rok | 45 633,37 |
| Roczna opłata abonamentowa | zł/rok | 0,00 |
| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym | zł/rok | 208 829,62 |
| *) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii **) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii |  |  |

## Roczny koszt przygotowania ciepłej wody

Ceny przygotowania ciepłej wody wg stawki lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzania audytu.

| Oz* | zł/GJ | 43,70 |
| --- | --- | --- |
| Om** | zł/mc | 7 934,21 |
| Ab0 | zł/mc | 0,00 |
| Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej | MW | 0,009 |
| Roczne zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej | GJ/rok | 126,85 |
| Roczna opłata zmienna | zł/rok | 5 543,62 |
| Roczna opłata stała | zł/rok | 849,39 |
| Roczna opłata abonamentowa | zł/rok | 0,00 |
| Roczny koszt przygotowania ciepłej wody | zł/rok | 6 393,01 |
| *) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii **) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii |  |  |

## Roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym | zł/rok | 208 829,62 |
| --- | --- | --- |
| Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej | zł/rok | 6 393,01 |
| Roczny koszt sumaryczny | zł/rok | 215 222,63 |

# Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

- Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne.

- Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde uprawnienie bez uwzględniania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

- Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego, w przypadku rozpatrywania modernizacji instalacji c.o..

- Uwzględnianie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego w zestawieniu optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie.

- Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

- Ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych.

- Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

## Dane do obliczeń

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

| Opis | Jednostki | Wartości |
| --- | --- | --- |
| tW0 w pomieszczeniach ogrzewanych* | 0C | 20 |
| tZ0 | 0C | -20 |
| Sd | dzień*K/a | 3 686 |
| Centralne ogrzewanie |  |  |
| Om0 | zł/MW/m-c | 6 094,26 |
| Oz0 | zł/GJ | 43,94 |
| Ab0 | zł/m-c | 0,00 |
| Ciepła woda użytkowa |  |  |
| Om0 | zł/MW/m-c | 0,00 |
| Oz0 | zł/GJ | 43,94 |
| Ab0 | zł/m-c | 0,00 |

Ceny z dnia sporządzania audytu, zawierają VAT.

* -Przyjęto temperaturę w łazienkach taką jak pozostałych pomieszczeniach ogrzewanych gdyż stanowią one niewielki procent w całej kubaturze ogrzewanej budynku.

** - przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „o warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

## Usprawnienia dotyczące systemu centralnego ogrzewania

W niniejszym opracowaniu bierze się pod uwagę modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach usprawnienia planuje się między innymi wymianę  pionów i poziomów instalacji, montaż zaworów podpionowych i odpowietrzających, izolację przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych, wymianę starych grzejników na nowe płytowe, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

| Opis | Jedn. | Przed modernizacją | Po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc zamówiona | MW | 0,4793 | 0,4793 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu | GJ/rok | 2 594 | 2 594 |
| Sprawność wytwarzania ηH,g | - | 0,91 | 0,98 |
| Sprawność regulacji i wykorzystania ηH,d | - | 0,77 | 0,99 |
| Sprawność przesyłu ηH,e | - | 0,96 | 0,96 |
| Sprawność akumulacji ηH,s | - | 1,00 | 1,00 |
| Ogólna sprawność systemu ogrzewania ƞ | - | 0,67 | 0,93 |
| Obniżenie nocne | - | 1,00 | 1,00 |
| Obniżenie tygodniowe | - | 1,00 | 1,00 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu | GJ/rok | 3 856 | 2 785 |
| Oz | zł/GJ | 43,70 | 43,70 |
| Om | zł/MW/m-c | 7 934,21 | 7 934,21 |
| A | zł | 0,00 | 0,00 |
| Roczna opłata zmienna | zł/rok | 168 494,83 | 121 690,71 |
| Roczna opłata stała | zł/rok | 45 633,37 | 45 633,37 |
| Roczna opłata abonamentowa | zł/rok | 0,00 | 0,00 |
| Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym (Sd 3686) | zł/rok | 214 128,20 | 167 324,08 |
| Różnica |  |  | 46 804,12 |
| Koszt |  |  | 788 390,00 |
| SPBT |  |  | 16,8 |

## Usprawnienia dotyczące systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

W niniejszym opracowaniu bierze się pod uwagę modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez podwyższenie sprawności przesyłu, dzięki wykonaniu wymiany instalacji.

| Opis | Jedn. | Przed modernizacją | Po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnia moc c.w.u. | MW | 0,009 | 0,009 |
| Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QK,W | GJ/rok | 126,85 | 95,14 |
| Sprawność wytwarzania ciepła ηw,g | - | 0,97 | 0,97 |
| Sprawność przesyłu ciepłej wody ηw,d | - | 0,60 | 0,80 |
| Sprawność akumulacji ηw,s | - | 1,00 | 1,00 |
| Sprawność sezonowa wykorzystania ηw,e | - | 1,00 | 1,00 |
| Sprawność całkowita ηw,tot | - | 0,58 | 0,78 |
| Oz | zł/GJ | 7 934,21 | 7 934,21 |
| Om | zł/MW/m-c | 43,70 | 43,70 |
| A | zł | 0,00 | 0,00 |
| Roczna opłata zmienna | zł/rok | 849,39 | 849,39 |
| Roczna opłata stała | zł/rok | 5 543,62 | 4 157,71 |
| Roczna opłata abonamentowa | zł/rok | 0,00 | 0,00 |
| Roczny koszt przygotowania c.w.u. | zł/rok | 6 393,01 | 5 007,11 |
| Różnica |  |  | 1 385,90 |
| Koszt |  |  | 54 120,00 |
| SPBT |  |  | 39,05 |

## Usprawnienie dotyczące luksferów

Rozpatruje się zastąpienie elewacji szklanej z luksferów poprzez ścianę zewnętrzną  spełniającą wymagania WT 2016. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

| A | 41,60 | m2 - powierzchnia przegrody do obliczania strat |
| --- | --- | --- |
| Akoszt | 41,60 | m2 - powierzchnia przegrody do zamurowania |

| Lp. | Omówienie |  | Jednostki | Stan istniejący | Wariant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opór cieplny R |  | (m2∙K)/W | 0,220 | 5,22 |
| 2 | U0, U1 |  | W/m2∙K | 4,545 | 0,192 |
| 3 | Q0U, Q1U |  | GJ/a | 60,38 | 2,55 |
| 4 | q0U, q1U |  | MW | 0,0076 | 0,0003 |
| 5 | Roczna oszczędność kosztów ∆Oru |  | zł/a |  | 3 217 |
| 6 | Cena jednostkowa usprawnienia |  | zł/m2 |  | 350,00 |
| 7 | Koszt realizacji usprawnienia Nu |  | zł |  | 14560,00 |
| 8 | SPBT=Nu/∆Oru |  | lata |  | 4,5 |
| Wybrany wariant: |  | Koszt: 14 560,00 zł |  |  | SPBT= 4,5 lat |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant polegający zastąpieniu luksferów ocieploną ścianą zewnętrzną . Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT 2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

## Usprawnienie dotyczące stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Rozpatruje się ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem poprzez ułożenie warstwy izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła =0,040 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

|  | 0,040 | W/mK - współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego |
| --- | --- | --- |
| A | 103,45 | m2 - powierzchnia przegrody do obliczania strat |
| Akoszt | 103,45 | m2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia |

| Lp. | Omówienie |  | Jednostki | Stan istniejący | Warianty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g |  | m |  | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego ∆R |  | (m2∙K)/W |  | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| 3 | Opór cieplny R |  | (m2∙K)/W | 0,318 | 6,32 | 6,82 | 7,32 |
| 4 | U0, U1 |  | W/m2∙K | 3,148 | 0,158 | 0,147 | 0,137 |
| 5 | Q0U, Q1U |  | GJ/a | 78,35 | 3,94 | 3,65 | 3,40 |
| 6 | q0U, q1U |  | MW | 0,011 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów ∆Oru |  | zł/a |  | 4 247,22 | 4 263,71 | 4 277,95 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia |  | zł/m2 |  | 297,00 | 300,00 | 306,00 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia Nu |  | zł |  | 30 724,65 | 31 035,00 | 31 655,70 |
| 10 | SPBT=Nu/∆Oru |  | lata |  | 7,23 | 7,28 | 7,40 |
| Wybrany wariant: 2 |  | Koszt: 31 035,00 zł |  |  | SPBT= 7,3 lat |  |  |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą izolacji o = 0,040 W/mK o grubości 26 cm. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT 2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

## Usprawnienie dotyczące stropodachu nieocieplonego

Rozpatruje się ocieplenie stropodachu nieocieplonego poprzez ułożenie warstwy izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła =0,040 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

|  | 0,040 | W/mK - współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego |
| --- | --- | --- |
| A | 506,16 | m2 - powierzchnia przegrody do obliczania strat |
| Akoszt | 506,16 | m2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia |

| Lp. | Omówienie |  | Jednostki | Stan istniejący | Warianty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g |  | m |  | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego ∆R |  | (m2∙K)/W |  | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| 3 | Opór cieplny R |  | (m2∙K)/W | 0,639 | 6,64 | 7,14 | 7,64 |
| 4 | U0, U1 |  | W/m2∙K | 1,566 | 0,151 | 0,140 | 0,131 |
| 5 | Q0U, Q1U |  | GJ/a | 250,62 | 24,11 | 22,42 | 20,95 |
| 6 | q0U, q1U |  | MW | 0,032 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów ∆Oru |  | zł/a |  | 12 627,34 | 12 721,47 | 12 803,28 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia |  | zł/m2 |  | 297,00 | 300,00 | 306,00 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia Nu |  | zł |  | 150 329,52 | 151 848,00 | 154 884,96 |
| 10 | SPBT=Nu/∆Oru |  | lata |  | 11,91 | 11,94 | 12,10 |
| Wybrany wariant: 2 |  | Koszt: 162 196,00 zł |  |  | SPBT= 13,1 lat |  |  |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu stropodachu  warstwą izolacji o = 0,040 W/mK o grubości 26 cm. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

## Usprawnienie dotyczące stropu zewnętrznego

Rozpatruje się ocieplenie stropu zewnętrznych warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

|  | 0,040 | W/mK - współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego |
| --- | --- | --- |
| A | 351,85 | m2 - powierzchnia przegrody do obliczania strat |
| Akoszt | 351,85 | m2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia |

| Lp. | Omówienie |  | Jednostki | Stan istniejący | Warianty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g |  | m |  | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego ∆R |  | (m2∙K)/W |  | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| 3 | Opór cieplny R |  | (m2∙K)/W | 0,781 | 6,35 | 6,85 | 7,35 |
| 4 | U0, U1 |  | W/m2∙K | 1,281 | 0,157 | 0,146 | 0,136 |
| 5 | Q0U, Q1U |  | GJ/a | 130,27 | 16,01 | 14,84 | 13,83 |
| 6 | q0U, q1U |  | MW | 0,018 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów ∆Oru |  | zł/a |  | 6 499,02 | 6 565,47 | 6 622,88 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia |  | zł/m2 |  | 297,00 | 300,00 | 306,00 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia Nu |  | zł |  | 104 499,45 | 105 555,00 | 107 666,10 |
| 10 | SPBT=Nu/∆Oru |  | lata |  | 16,08 | 16,08 | 16,26 |
| Wybrany wariant: 2 |  | Koszt: 105 555,00 zł |  |  | SPBT= 16,1 lat |  |  |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych warstwą izolacji o λ = 0,040 W/mK o grubości 26 cm. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

## Usprawnienie dotyczące ścian zewnętrznych

Rozpatruje się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

|  | 0,036 | W/mK - współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego |
| --- | --- | --- |
| A | 1466,75 | m2 - powierzchnia przegrody do obliczania strat |
| Akoszt | 1466,75 | m2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia |

| Lp. | Omówienie |  | Jednostki | Stan istniejący | Warianty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g |  | m |  | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego ∆R |  | (m2∙K)/W |  | 4,44 | 5,00 | 5,56 |
| 3 | Opór cieplny R |  | (m2∙K)/W | 0,890 | 4,755 | 5,311 | 5,866 |
| 4 | U0, U1 |  | W/m2∙K | 1,124 | 0,210 | 0,188 | 0,170 |
| 5 | Q0U, Q1U |  | GJ/a | 526,59 | 98,51 | 88,21 | 79,85 |
| 6 | q0U, q1U |  | MW | 0,066 | 0,012 | 0,011 | 0,010 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów ∆Oru |  | zł/a |  | 23 812,69 | 24 385,97 | 24 850,66 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia |  | zł/m2 |  | 256,50 | 270,00 | 283,50 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia Nu |  | zł |  | 376 221,38 | 396 022,50 | 415 823,63 |
| 10 | SPBT=Nu/∆Oru |  | lata |  | 15,8 | 16,2 | 16,7 |
| Wybrany wariant: 2 |  | Koszt: 396 022,50 zł |  |  | SPBT= 16,2 lat |  |  |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych warstwą izolacji o λ = 0,036 W/mK o grubości 18 cm. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

Wybrany wariant spełnia wymagania dla ścian zewnętrznych o różnej konstrukcji. W tabeli poniżej zestawiono wartości współczynników przenikania dla poszczególnych ścian:

| Opis przegrody | U0 | U0 * | U1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ściana zewnętrzna osłonowa | 1,22 | 1,22 | 0,172 |
| Ściana zewnętrzna - pas podokienny | 1,07 | 4,45 | 0,192 |

Przyjęto, że w pasach podokiennych przy ociepleniu ściany zostanie zlikwidowana istniejąca warstwa izolacji termicznej (suprema). Wartość w kolumnie 3 powyższej tabeli U0 * przedstawia wartość współczynnika przenikania ciepłą bez supremy.

## Wymiana okien zewnętrznych

Rozpatruje się wymianę istniejących okien zewnętrznych na nowe o współczynnikach przenikania ciepła U równych 1,1; 0,9; 0,7 [W/m2K]. Cena Nok zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

| Powierzchnia okien do wymiany: P = 1263,35m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Omówienie |  | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Współczynnik przenikania okien U |  | W/m2∙K | 2,30 | 1,10 | 0,90 | 0,70 |
| 2 | Współczynnik Cr |  | - | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Współczynnik Cm |  | - | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Q0, Q1 |  | GJ/a | 1170,72 | 665,33 | 584,64 | 503,94 |
| 5 | q0, q1 |  | MW | 0,1438 | 0,0833 | 0,0732 | 0,0631 |
| 6 | Qrok + Qrw |  | zł/rok |  | 27 849,0 | 32 337,8 | 36 826,6 |
| 7 | Jednostkowy koszt wymiany okien |  | zł/m2 |  | 697,00 | 850,00 | 1020,00 |
| 8 | Koszt wymiany okien NOK |  | zł |  | 880555 | 1073848 | 1288617 |
| 9 | SPBT |  | lata |  | 31,62 | 33,21 | 34,99 |
| Wybrany wariant: 2 |  | Koszt: 1 073 847,50 zł |  |  | SPBT= 33,2 lat |  |  |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na wymianie okien zewnętrznych mieszkań na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz. 346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

| Rodzaj okien | U | F |
| --- | --- | --- |
| Okna drewniane | 2,50 | 56,67 |
| Okna zewnętrzne PCV | 2,00 | 709,89 |
| Okna zewnętrzne stalowe | 2,70 | 496,79 |

## Usprawnienie dotyczące stropodachu ocieplonego

Rozpatruje się docieplenie stropodachu ocieplonego 10 cm wartwą izolacji poprzez ułożenie warstwy izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła =0,040 W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

|  | 0,040 | W/mK - współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego |
| --- | --- | --- |
| A | 461,51 | m2 - powierzchnia przegrody do obliczania strat |
| Akoszt | 461,51 | m2 - powierzchnia przegrody do ocieplenia |

| Lp. | Omówienie |  | Jednostki | Stan istniejący | Warianty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g |  | m |  | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| 2 | Zwiększenie oporu cieplnego ∆R |  | (m2∙K)/W |  | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| 3 | Opór cieplny R |  | (m2∙K)/W | 2,857 | 6,36 | 6,86 | 7,36 |
| 4 | U0, U1 |  | W/m2∙K | 0,350 | 0,157 | 0,146 | 0,136 |
| 5 | Q0U, Q1U |  | GJ/a | 45,57 | 20,48 | 18,99 | 17,70 |
| 6 | q0U, q1U |  | MW | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Roczna oszczędność kosztów ∆Oru |  | zł/a |  | 1 435,03 | 1 520,44 | 1 594,25 |
| 8 | Cena jednostkowa usprawnienia |  | zł/m2 |  | 198,00 | 200,00 | 204,00 |
| 9 | Koszt realizacji usprawnienia Nu |  | zł |  | 91 378,98 | 92 302,00 | 94 148,04 |
| 10 | SPBT=Nu/∆Oru |  | lata |  | 63,68 | 60,71 | 59,05 |
| Wybrany wariant: 2 |  | Koszt: 92 302,00 zł |  |  | SPBT= 60,7 lat |  |  |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu stropodachu  warstwą izolacji o = 0,040 W/mK o grubości 16 cm. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

## Wymiana drzwi zewnętrznych

Rozpatruje się wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynnikach przenikania ciepła U równych 1,5; 1,3; 1,1 [W/m2K]. Cena NDZ zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe grudzień 2017r.

| Powierzchnia drzwi do wymiany: P = 22,9m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Omówienie |  | Jedn. | Stan istniejący | Warianty |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Współczynnik przenikania drzwi U |  | W/m2*K | 2,60 | 1,50 | 1,30 | 1,10 |
| 2 | Współczynnik Cr |  | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Współczynnik Cm |  | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Q0, Q1 |  | GJ/a | 3,18 | 2,03 | 1,82 | 1,61 |
| 5 | q0, q1 |  | MW | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 |
| 6 | Qrok + Qrw |  | zł/rok |  | 64,1 | 75,8 | 87,4 |
| 7 | Jednostkowy koszt wymiany drzwi |  | zł/m2 |  | 1260,00 | 1400,00 | 1680,00 |
| 8 | Koszt wymiany drzwi NDZ |  | zł |  | 4132,80 | 4592,00 | 5510,40 |
| 9 | SPBT |  | lata |  | 64,48 | 60,62 | 63,04 |
| Wybrany wariant: 2 |  | Koszt: 4 592,00 zł |  |  | SPBT= 60,6 lat |  |  |

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na wymianie istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła dla okien U = 1,3 W/m2K. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

## Zestawienie optymalnych usprawnień związanych z modernizacją przegród zewnętrznych  w kolejności rosnącej wartości SPBT

| Nr wariantu | Zestawienie wariantów termomodernizacji budynku | Planowane koszty robót (ceny z VAT, zł) | SPBT lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamurowanie luksferów | 14 560,00 | 4,5 |
| 2 | Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem | 31 035,00 | 7,3 |
| 3 | Ocieplenie stropu zewnętrznego | 151 848,00 | 11,9 |
| 4 | Ocieplenie stropodachu nieocieplonego | 105 555,00 | 16,1 |
| 5 | Ocieplenie ścian zewnętrznych | 396 022,50 | 16,2 |
| 6 | Wymiana okien zewnętrznych | 1 073 847,50 | 33,2 |
| 7 | Ocieplenie stropodachu ocieplonego | 92 302,00 | 55,1 |
| 8 | Wymiana drzwi zewnętrznych | 4 592,00 | 60,6 |

## Zestawienie optymalnych usprawnień modernizacji instalacji wewnętrznych w kolejności rosnącej wartości SPBT

| Nr wariantu | Zestawienie wariantów termomodernizacji budynku | Planowane koszty robót (ceny z VAT, zł) | SPBT lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | 788 390,00 | 16,8 |
| 2 | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej | 54 120,00 | 39,1 |

## Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

| Lp | Opis usprawnienia | Jednostkowe koszty termomodernizacji | Jednostkowe roczne oszczędności kosztów energii | Procentowa oszczędność zap. na energię | Wkład własny | Wkład własny | Procent dofinanso-wania | Kwota dofinansowania | SPBT bez uwzględnieniem dofinansowania | Redukcja emisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [zł] | [zł/rok] | [%] | [%] | [zł] | [%] | [zł] | [lata] | [tonCO2/rok] |
| 1 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | 788 390,00 | 41 623,17 | 24,60% | 100,00% | 788 390,00 | 0,00% | 0,00 | 18,94 | 107,53 |
| 2 | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej | 54 120,00 | 1 385,90 | 0,82% | 100,00% | 54 120,00 | 0,00% | 0,00 | 39,05 | 112,58 |
| 3 | Zamurowanie luksferów | 14 560,00 | 3 463,12 | 1,64% | 100,00% | 14 560,00 | 0,00% | 0,00 | 4,20 | 119,45 |
| 4 | Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem | 31 035,00 | 4 523,73 | 2,09% | 100,00% | 31 035,00 | 0,00% | 0,00 | 6,86 | 127,10 |
| 5 | Ocieplenie stropu zewnętrznego | 151 848,00 | 6 231,59 | 2,95% | 100,00% | 151 848,00 | 0,00% | 0,00 | 24,37 | 137,90 |
| 6 | Ocieplenie stropodachu nieocieplonego | 105 555,00 | 13 635,16 | 6,43% | 100,00% | 105 555,00 | 0,00% | 0,00 | 7,74 | 161,49 |
| 7 | Ocieplenie ścian zewnętrznych | 396 022,50 | 25 763,64 | 12,12% | 100,00% | 396 022,50 | 0,00% | 0,00 | 15,37 | 205,93 |
| 8 | Wymiana okien zewnętrznych | 1 073 847,50 | 31 900,45 | 14,90% | 100,00% | 1 073 847,50 | 0,00% | 0,00 | 33,66 | 260,55 |
|  | Ocieplenie stropodachu ocieplonego | 92 302,00 | 1 635,37 | 0,75% | 100,00% | 92 302,00 | 0,00% | 0,00 | 56,44 | 263,31 |
| 9 | Wymiana drzwi zewnętrznych | 4 592,00 | 74,84 | 0,03% | 100,00% | 4 592,00 | 0,00% | 0,00 | 61,36 | 263,44 |

# Załączniki do audytu

Załącznik 1

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza wentylowanego

Zużycie ciepła

Strumień przyjęty przy obliczeniach zużycia ciepła zgodnie z normą PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”:

| Lp. | Pomieszczenia |  | Liczba użytkowników | Kubatura netto |  | Współ Cr | Norma |  | Strumień powietrza wentylacyjnego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | szt. | m3 |  |  | m3/h lub wym/h |  | m3/h |  |
| Przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomieszczenia ogrzewane | 438 |  |  | - | 1,30 |  | 20 |  | 11 388,0 |
| 2 | Piwnice nieogrzewane | - |  |  | 0,0 | 1,30 |  | 0,3 |  | 0,0 |
| Razem pomieszczenia ogrzewane |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 388,0 |
| Razem pomieszczenia nieogrzewane |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomieszczenia ogrzewane | 438 |  |  | - | 1,00 |  | 20 |  | 8 760,0 |
| 2 | Piwnice nieogrzewane | - |  |  | 0,0 | 1,00 |  | 0,3 |  | 0,0 |
| Razem pomieszczenia ogrzewane |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 760,0 |
| Razem pomieszczenia nieogrzewane |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Zapotrzebowanie na moc

Strumień przyjęty przy obliczeniach zapotrzebowania na moc cieplną zgodnie z normą PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego"”:

| Lp. | Pomieszczenia | Liczba pomieszczeń | Kubatura netto | Współ Cr | Norma |  | Strumień powietrza wentylacyjnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | szt. | m3 |  | m3/h lub wym/h |  | m3/h |
| Przed modernizacją |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomieszczenia ogrzewane | - | 11314,40 | 1,30 | 0,5 | 7 354,4 |  |
| 2 | Piwnice ogrzewane | - | 1988,60 | 1,30 | 0,5 | 1 292,6 |  |
| Razem pomieszczenia ogrzewane |  |  |  |  |  | 8 647,0 |  |
| Razem pomieszczenia nieogrzewane |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Po modernizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomieszczenia ogrzewane | - | 11314,40 | 1,00 | 0,5 | 5 657,2 |  |
| 2 | Piwnice ogrzewane | - | 1988,60 | 1,00 | 0,5 | 994,3 |  |
| Razem pomieszczenia ogrzewane |  |  |  |  |  | 6 651,5 |  |
| Razem pomieszczenia nieogrzewane |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

Załącznik 2

Obliczenie mocy obliczeniowej na cele c.w.u. oraz zapotrzebowania na ciepło na c.w.u.

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

| Lp | Charakterystyka systemu | Jednostka | Przed | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody Vwi | dm3/(m2· dzień) | 0,35 | 0,35 |
| 2 | powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana) | m2 | 4 378,55 | 4378,55 |
| 3 | ciepło właściwe wody cw | kJ/kg*K | 4,19 | 4,19 |
| 4 | gęstość wody ρw | kg/dm3 | 1 | 1 |
| 5 | temperatura wody ciepłej w podgrzewaczuobliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym θw | 0C | 55 | 55 |
| 6 | obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem θ0 | 0C | 10 | 10 |
| 7 | współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR | - | 0,7 | 0,7 |
| 8 | liczba dni w roku tr | Doba* | 365 | 365 |
| 9 | roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Qw,nd=Vwi*Af*cw*ρw*(θcw-θ0)*kr*tr/(3600) | kWh/rok | 20 507,5 | 20 507,5 |
| 10 | sprawność wytwarzania ciepła ηw,g | - | 0,97 | 0,97 |
| 11 | sprawność przesyłu ciepłej wody ηw,d | - | 0,60 | 0,80 |
| 12 | sprawność akumulacji ηw,s | - | 1,00 | 1,00 |
| 13 | sprawność sezonowa wykorzystania ηw,e | - | 1,00 | 1,00 |
| 14 | sprawność całkowita ηw,tot | - | 0,58 | 0,78 |
| 15 | roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QK,W | kWh/a | 35 236,3 | 26 427,2 |
| 16 | Wskaźnik rocznego zapotrzebowanie na energię końcową EkW | kWh/(m2rok) | 8,05 | 6,04 |
| 17 | Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną QPW | kWh/rok | 45807,19 | 34355,39 |
| 18 | Wskaźnik rocznego zapotrzebowanie na energię pierwotną EPW | kWh/(m2rok) | 10,46 | 7,85 |
| 19 | roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QK,W | GJ/a | 126,9 | 95,1 |

*-ilość dni pracy placówki z uwzględnieniem nieobecności dzieci w trakcie roku.

Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

| lp | Opis | Jednostka | Wartości dla budynku - stan istniejący | Wartości dla budynku - stan po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość użytkowników L | osoby | 438 | 438 |
| 2 | Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody Vcw | l/os | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku | m3/h | 0,170 | 0,170 |
|  | Vhśr =( L·Vcw)/(18*1000) |  |  |  |
| 4 | Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u. | - | 2,11 | 2,11 |
|  | Nh = 9,32·L-0,244 |  |  |  |
| 5 | Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m3 wody | GJ/m3 | 0,32 | 0,24 |
|  | Qcwj = cw·ρ·(θcw-θ0)·kt/ηw,tot/106 |  |  |  |
| 6 | Max. moc c.w.u. | kW | 18,85 | 18,85 |
|  | qcwumax = Vhśr*cw·ρ·(θcw-θ0)·Nh/3600 |  |  |  |
| 7 | Średnia moc c.w.u. | kW | 8,92 | 8,92 |
|  | qcwuśr = qcwumax /Nh |  |  |  |

Załącznik 3

Rysunki, elewacje i zdjęcia

| Elewacja zachodnia | Elewacja północna i wschodnia |
| --- | --- |
| Elewacja wschodnia | Elewacja południowa |

Załącznik 4

Obliczenie mocy cieplnej systemu grzewczego oraz zużycia energii na ciepło do ogrzewania z uwzględnieniem wyznaczonego strumienia powietrza wentylacyjnego - wydruki komputerowe z programu AUDYTOR OZC 6.9Pro.